ICS 27.010

F 10

DB64

宁夏回族自治区地方标准

DB64/T XXXX—202X

宁夏回族自治区党政机关能耗定额

Energy consumption norm standard for party and government body （征求意见稿）

202X – XX -XX发布

202X – XX - XX实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅   发布

前  言

本文件的编写规则符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

本文件由宁夏回族自治区机关事务管理局提出并归口。

本文件起草单位：。

要起草人：。

本文件主

本文件由宁夏回族自治区机关事务管理局负责解释。

宁夏回族自治区党政机关能耗定额

- 范围

本文件规定了党政机关能耗定额等级、重点用能区域或设备能耗管理要求、统计范围、计量管理和计算方法。

本文件适用于独立或集中办公的党政机关，其他相关机构可参照本标准执行。

本文件可用于党政机关能耗的计算、管控和能源利用效率的评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29149　公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单位采暖面积供暖能耗

党政机关办公过程中，一个供暖期内，每平方米采暖面积实际供暖消耗的能源实物量折算为标准煤的总和。单位为kgce/m2﹒a。

注：党政机关热力消耗计入供暖能耗中。

单位建筑面积非供暖能耗

党政机关办公过程中，一个报告期内，每平方米建筑面积实际消耗的各种能源实物量（供暖能耗、公务用车用油量除外）折算为标准煤的总和。单位为kgce/m2﹒a。

人均综合能耗

指党政机关办公过程中，一个报告期内，实际消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总和与用能人数的比值。单位为kgce/p﹒a。

人均非供暖能耗

指党政机关办公过程中，一个报告期内，实际消耗的各种能源实物量（供暖能耗除外）折算为标准煤的总和与用能人数的比值。单位为kgce/(m2•a)。

单位建筑面积电耗

指党政机关办公过程中，一个报告期内，每平方米建筑面积实际消耗的电量（供暖用电除外）总和。单位为kWh/m2﹒a。

数据中心能源利用效率 EUE

反映数据中心实际运行时某一时间段内信息设备和直接服务基础设施能耗的相对关系，是衡量数据中心能效水平最重要的指标，EUE=数据中心总耗电量/IT设备耗电量。

用能人数

在一个报告期内，党政机关内消耗能源的日平均人员数量，包括在岗在编制人员和聘用编制人员。临时参加会议等人员不计入内。

约束值

为实现党政机关正常运行所允许的能耗指标上限值。

基准值

为党政机关正常运行且采取一定的节能管理技术措施后能耗水平。

引导值

为党政机关正常运行的前提下，提升能效的努力目标。

- 能耗定额等级

  - 能耗定额等级指标要求

党政机关能耗定额等级指标分为约束值、基准值和引导值3级。能耗定额等级依据单位采暖面积供暖能耗、单位建筑面积非供暖能耗、人均综合能耗、人均非供暖能耗和单位建筑面积电耗的大小确定。

  - 能耗定额指标等级值

党政机关单位采暖面积供暖能耗指标的约束值、基准值和引导值应符合表1的规定。党政机关由自采暖或外部集中供暖系统提供冬季供暖时，应根据燃煤、燃气等消耗量或热计量装置的测量值计算得到能源消耗量，折算为标准煤计入党政机关供暖能耗。

- 单位采暖面积供暖能耗定额指标值[kgce/m2﹒a]

| 燃煤自采暖 |  |  | 燃气自采暖 |  |  | 集中供暖（按热计量收费） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约束值 | 基准值 | 引导值 | 约束值 | 基准值 | 引导值 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 41.4 | 26.7 | 16.6 | 28.5 | 18.3 | 12.9 | 20.9 | 13.7 | 11.2 |
| 注 1：对于具有两种或两种以上采暖形式的单位，其供暖能耗指标分别按照对应采暖形式执行，且单位供暖能耗指标等级取采暖方式中能耗指标等级最低值。 2：对于按照面积收费的集中供暖单位，对其供暖能耗等级不作评价。 3：对于电采暖的单位，对其供暖能耗等级不作评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

党政机关单位建筑面积非供暖能耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表2的规定。

- 单位建筑面积非供暖能耗定额指标值[kgce/m2﹒a]

| 办公形式 | 行政区域 | 建筑面积 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中办公 | 省市 | ≥1万m2 | 6.65 | 4.12 | 2.80 |
|  | 县区 | ≥1万m2 | 4.27 | 3.47 | 2.37 |
|  | 省市 | ＜1万m2 | 4.29 | 2.4 | 1.18 |
|  | 县区 | ＜1万m2 | 3.45 | 1.73 | 0.86 |
| 独立办公 | 省/市直 | - | 4.27 | 2.21 | 1.02 |
|  | 县/区 | - | 3.96 | 2.11 | 0.92 |
|  | 乡镇 | - | 3.64 | 2.39 | 1.19 |

注：小型集中办公区指建筑面积为小于1万㎡的办公区，其余为大中型（下同）。

党政机关人均综合能耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表3、表4的规定。

- 人均综合能耗定额指标值（集中供暖）[kgce/p﹒a]

| 办公形式 | 行政区域 | 建筑面积 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中办公 | 省市 | ≥1万m2 | 2204.98 | 1412.11 | 1043.35 |
|  | 县区 | ≥1万m2 | 1978.74 | 1485.23 | 948.35 |
|  | 省市 | ＜1万m2 | 2225.39 | 1503.52 | 791.36 |
|  | 县区 | ＜1万m2 | 2254.79 | 1251.78 | 742.5 |
| 独立办公 | 省/市直 | - | 2204.98 | 1279.52 | 702.29 |
|  | 县/区 | - | 2222.28 | 1274.25 | 632.88 |
|  | 乡镇 | - | 1881.17 | 1347.26 | 954.99 |

注：集中供暖按面积收费的单位，其供暖能耗按照30kgce/㎡进行计算。

- 人均综合能耗定额指标值（独立采暖）[kgce/p﹒a]

| 办公形式 | 供暖形式 | 行政区域 | 约束值 |  | 基准值 |  |  | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立办公 | 电 | 乡镇 | 1322.9 |  |  |  |  |  |
|  | 气 | 省/市直 | 929.42 |  |  | 1622.31 |  | 1911.73 |
|  |  | 县/区 | 1048.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乡镇 | 1291.47 |  |  |  |  |  |
|  | 煤 | 县/区 | 823.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乡镇 | 2860.33 | 1530.97 |  |  | 1004.58 |  |

注：用电供暖的乡镇，用气供暖的县/区、乡镇和用煤供暖的县/区只设定约束值。

党政机关人均非供暖综合能耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表5的规定。

- 党政机关人均非供暖综合能耗定额指标值[kgce/p﹒a]

| 办公形式 | 行政区域 | 建筑面积 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中办公 | 省市 | ≥1万m2 | 603.28 | 198.98 | 142.48 |
|  | 县区 | ≥1万m2 | 609.12 | 297.45 | 141.67 |
|  | 省市 | ＜1万m2 | 331.64 | 166.23 | 66.73 |
|  | 县区 | ＜1万m2 | 226.69 | 114.69 | 48.25 |
| 独立办公 | 省/市直 | - | 318.38 | 144.06 | 54.18 |
|  | 县/区 | - | 264.87 | 116.49 | 47.63 |
|  | 乡镇 | - | 264.29 | 152.70 | 66.24 |

党政机关单位建筑面积电耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表6 的规定。

- 党政机关单位建筑面积电耗定额指标值[kWh/ m2﹒a]

| 办公形式 | 行政区域 | 建筑面积 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中办公 | 省市 | ≥1万m2 | 46.61 | 33.57 | 22.82 |
|  | 县区 | ≥1万m2 | 31.26 | 25.28 | 13.81 |
|  | 省市 | ＜1万m2 | 32.77 | 19.54 | 9.61 |
|  | 县区 | ＜1万m2 | 24.93 | 12.94 | 5.84 |
| 独立办公 | 省/市直 | - | 29.28 | 17.73 | 7.83 |
|  | 县/区 | - | 27.65 | 14.60 | 6.54 |
|  | 乡镇 | - | 24.09 | 16.36 | 7.53 |

- 重点用能区域或设备能耗管理要求

  - 党政机关应采用合理的冷/热源方式，空调系统宜采用能效等级较高的产品。

  - 党政机关应采用利用自然采光的措施，并使用高效节能照明产品。

  - 党政机关数据中心机房宜采用高效节能产品和先进节能技术，其EUE值宜达到1.8及以下。

  - 党政机关采用的水泵、通风机、电机等重点用能设备应符合国家节能产品采购要求。

  - 党政机关宜采用高效节能灶具。

  - 党政机关可对中央空调、食堂、电梯、水泵开展用能区域定额模块化管理，用能区域能耗定额值设定可参考附录A。

- 统计范围、计量管理和计算方法

  - 统计范围

党政机关能源消耗统计是指对报告期内实际消耗的各种能源实物量的统计。各种能源折算系数以实测低位热值为准，若无条件实测，可参照本文件附录B进行换算。

党政机关能源消耗的统计范围应包括空调、通风、照明、生活热水、电梯、办公设备、交通运输工具等所消耗的所有能耗。太阳能发电、光热装置和风电装置等再生能源供给的能源不计入党政机关能耗统计范围。在实现单独计量时，下列情况可不计入党政机关能耗和建筑面积中。

――高能耗密度数据中心机房、实验室、印刷厂等特殊功能区域用能和建筑面积，浴室、职工住宅、商铺等非办公区域用能和建筑面积；

――应市政部门要求用于建筑外景照明用电；

――备案项目的基建用能及转供用能；

――对外出租区域等非自用部分用能和建筑面积。

  - 计量管理

党政机关应建立电、煤、天然气等能耗数据库及其计算、考核的文件档案，进行受控管理，其能源计量器具的配备并应符合GB/T 29149的规定。

  - 计算方法

    - 单位采暖面积供暖能耗

党政机关单位采暖面积供暖能耗等于一个供暖期内党政机关实际供暖消耗的各类能源实物量与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其采暖面积，以千克标准煤每平方米表示，按照公式（1）进行计算。

Eth=Ehs/Mth	 …………………………………………… (1)

- 式中：

Eth—— 党政机关单位采暖面积供暖能耗，单位为千克标煤每平方米（kgce/m2﹒a）；

Ehs—— 党政机关供暖能耗，通过统计方式得到。单位为千克标煤（kgce）；

Mth—— 党政机关采暖面积，单位为平方米（m2）。

    - 单位建筑面积非供暖能耗

党政机关单位建筑面积非供暖能耗等于一个报告期内党政机关实际消耗的各类能源实物量（供暖能耗、公务用车用油量除外）与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其建筑面积，以千克标煤每平方米表示，按照公式（2）进行计算。

………………………………………………(2)

- 式中 ：

Eith——党政机关非供暖单位建筑面积能耗，单位为千克标煤每平方米（kgce/m2﹒a）；

ei——报告期内消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

pi——第i种能源折标煤系数，见附录B；

n—— 党政机关能源消耗种类；

M——党政机关能耗统计范围内的建筑面积，单位为平方米（m2）。

    - 人均综合暖能耗

党政机关人均综合能耗等于一个报告期内党政机关实际消耗的各类能源实物量与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其总用能人数，以千克标煤每人表示，按照公式（3）进行计算。

……………………………………………(3)

- 式中 ：

Eith——党政机关人均综合能耗，单位为千克标煤每人（kgce/ p﹒a）；

ei—— 报告期内消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

pi—— 第i种能源折标煤系数，见附录B；

n—— 党政机关能源消耗种类；

P—— 党政机关能耗统计范围内的总用能人数，单位为个（p）。

    - 人均非供暖能耗

党政机关人均非供暖能耗等于一个报告期内党政机关实际消耗的各类能源实物量（供暖能耗除外）与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其总用能人数，以千克标煤每人表示，按照公式（4）进行计算。

……………………………………………(4)

- 式中 ：

Eith——党政机关人均非供暖能耗，单位为千克标煤每人（kgce/ p﹒a）；

ei—— 报告期内消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

pi—— 第i种能源折标煤系数，见附录B；

n—— 党政机关能源消耗种类；

P—— 党政机关能耗统计范围内的总用能人数，单位为个（p）。

    - 单位建筑面积电耗

党政机关单位建筑面积电耗等于一个报告期内党政机关实际消耗的各项电能消耗量（供暖用电除外）之和除以其建筑面积，以千瓦时每平方米表示，按照公式（5）进行计算。

………………………………………………(5)

- 式中 ：

Eith——党政机关单位建筑面积电耗，单位为千瓦时每平米（kWh/ m2）；

ei——报告期内消耗的第i项电能量，单位为kWh；

n—— 党政机关电能消耗种类；

M—— 党政机关能耗统计范围内的建筑面积，单位为平方米（m2）。

    - 用能人数

在一个报告期内，党政机关用能人数为消耗能源的日平均人员数量，按照公式（6）进行计算。

…………………………………………………(6)

式中 ：

P——用能人数，单位为人，p；

i—— 不同类型用能人员，包括在岗在编制的人员、聘用编制人员；

Ni——不同类型用能人数，单位为人，p；

Φi——计日系数，即不同类型用能人员一年中在职天数和全年工作天数的比值。

- （资料性附录）
能源消耗定额指标的使用

党政机关模块化能耗定额指标见表A.1。

  - 党政机关模块化能耗定额表[kWh/ m2]

| 指标类型 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位建筑面积中央空调制冷电耗 | 4.81 | 4.16 | 1.45 |
| 单位建筑面积食堂电耗（1500人以上） | 3.31 | / | / |
| 单位建筑面积食堂电耗（800-1500人） | 2.29 | / | / |
| 单位建筑面积水泵电耗 | 4.37 | / | / |
| 单位建筑面积亮化电耗 | 3.25 | / | / |
| 电梯年用电量（11kW-15kW） | 3.89万kWh | / | / |
| 电梯年用电量（11kW以内） | 1.21万kWh | / | / |

注：

中央空调单位建筑面积制冷电耗为制冷期内中央空调系统总耗电量与空调制冷面积比值，中央空调系统包含：冷机、冷却泵、冷却塔、冷冻泵、空调机组、新风机组、风机盘管。

食堂单位建筑面积电耗为一个报告期内食堂用电设备总耗电量与食堂建筑面积比值，食堂用电设备包含：厨房用电设备和餐厅用电设备等。

水泵电耗为一个报告期内水泵系统全年运行总耗电量与单位建筑面积比值，水泵系统包含：生活水泵、采暖水泵、消防水泵等，不包含中央空调系统冷却泵和冷冻泵。

亮化电耗为一个报告期内楼宇亮化系统总耗电量与建筑面积比值。

电梯年用电量为一个报告期内电梯系统全年运行总耗电量。

- （资料性附录）
常用能源折标煤参考系数

常用能源折标煤参考系数见表B.1。

  - 常用能源折标煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折算标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 电力(当量值) | 3600kJ/kWh (860kcal/ kWh) | 0.1229kgce/kWh |
| 天然气 | 38931kJ/m3 (9310kcal/m3) | 1.3300 kgce/m3 |
| 原煤 | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143 kgce/kg |
| 洗精煤 | 26344kJ/kg(6300kcal/kg) | 0.9000 kgce/kg |
| 汽油 | 43070kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42652kJ/kg(10200kcal/kg) | 1.4571kgce/kg |
| 燃料油 | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286 kgce/kg |
| 热力（当量值） | - | 0.03412kgce/MJ |

_________________________________