ICS 27.010

F 10

DB64

宁夏回族自治区地方标准

DB64/T XXXX—202X

宁夏回族自治区教育机构能耗定额

Energy consumption norm standard for educational organization

（征求意见稿）

202X – XX -XX发布

202X – XX - XX实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅   发布

前  言

本文件的编写规则符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

本文件由宁夏回族自治区机关事务管理局提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件由宁夏回族自治区机关事务管理局负责解释。

宁夏回族自治区教育机构能耗定额

范围

本文件规定了教育机构能耗定额等级、重点用能区域或设备能耗管理要求、统计范围、计量管理和计算方法。

本文件适用于独立或集中教学的教育机构，其他相关机构可参照本标准执行。

本文件可用于教育机构能耗的计算、管控和能源资源利用效率的评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29149　公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单位采暖面积供暖能耗

指教育机构运行过程中，一个供暖期内，每平方米采暖面积实际供暖消耗的能源实物量折算为标准煤的总和。单位为kgce/m2﹒a。

注：教育机构热力消耗计入供暖能耗中。

单位建筑面积非供暖能耗

指教育机构运行过程中，一个报告期内，每平方米建筑面积实际消耗的各种能源实物量（供暖能耗、公务用车用油量除外）折算为标准煤的总和。单位为kgce/m2﹒a。

人均综合能耗

指教育机构运行过程中，一个报告期内，实际消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总和与用能人数的比值。单位为kgce/p﹒a。

人均非供暖能耗

指教育机构运行过程中，一个报告期内，实际消耗的各种能源实物量（供暖能耗除外）折算为标准煤的总和与用能人数的比值。单位为kgce/p﹒a。

单位建筑面积电耗

指教育机构运行过程中，一个报告期内，每平方米建筑面积实际消耗的电量（供暖用电除外）总和。单位为kWh/m2﹒a。

数据中心能源利用效率 EUE

反映数据中心实际运行时某一时间段内信息设备和直接服务基础设施能耗的相对关系，是衡量数据中心能效水平最重要的指标，EUE=数据中心总耗电量/IT设备耗电量。

用能人数

在一个报告期内，教育机构内消耗能源的日平均人员数量，包括在岗在编制教职工、各类编外工作人员、注册学生、来校培训等各类人员。

约束值

为实现教育机构正常运行所允许的能耗指标上限值。

基准值

为教育机构正常运行且采取一定的节能管理技术措施后能耗水平。

引导值

为教育机构正常运行的前提下，提升能效的努力目标。

能耗定额等级

能耗定额等级指标要求

教育机构能耗定额指标分为约束值、基准值和引导值3级。能耗定额等级依据单位采暖面积供暖能耗、单位建筑面积非供暖能耗、人均非供暖能耗和单位建筑面积电耗的大小确定。

能耗定额指标等级值

教育机构单位采暖面积供暖能耗指标的约束值、基准值和引导值应符合表1的规定。教育机构由自采暖或外部集中供暖系统提供冬季供暖时，应根据燃煤、燃气等消耗量或热计量装置的测量值计算得到能源消耗量，折算为标准煤计入教育机构供暖能耗。

单位采暖面积供暖能耗定额指标值[kgce/m2﹒a]

| 燃煤自采暖 | 燃气自采暖 | 集中供暖（按热计量收费） |
| --- | --- | --- |
| 约束值 | 基准值 | 引导值 | 约束值 | 基准值 | 引导值 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 28.98 | 18.69 | 11.62 | 19.95 | 12.81 | 9.03 | 14.63 | 9.59 | 7.84 |
| 注 1：对于具有两种或两种以上采暖形式的单位，其供暖能耗指标分别按照对应采暖形式执行，且单位供暖能耗指标等级取采暖方式中能耗指标等级最低值。 2：对于按照面积收费的集中供暖，对其供暖能耗等级不作评价。 3：对于电采暖的单位，对其供暖能耗等级不作评价。 |

教育机构单位建筑面积非供暖能耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表2的规定。

单位建筑面积非供暖能耗定额指标值[kgce/m2﹒a]

| 机构类型 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学前教育 | 4.24 | 2.02 | 0.82 |
| 初等教育 | 1.12 | 0.68 | 0.43 |
| 中等教育 | 1.81 | 1.12 | 0.76 |
| 其他（职校、特殊教育、培训中心等） | 2.52 | 1.45 | 0.98 |

教育机构人均综合能耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表3和表4的规定。

人均综合能耗定额指标值（集中供暖） [kgce/p﹒a]

| 机构类型 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学前教育 | 43.09 | 25.18 | 14.32 |
| 初等教育 | 17.69 | 9.98 | 6.66 |
| 中等教育 | 41.64 | 27.22 | 16.52 |
| 其他（职校、特殊教育、培训中心等） | 95.38 | 60.52 | 36.01 |

注：集中供暖按面积收费的单位，其供暖能耗按照30kgce/㎡进行计算。

人均综合能耗定额指标值（独立供暖）[kgce/p﹒a]

| 供暖类型 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用煤 | 462.72 | 269.33 | 143.69 |
| 用气 | 247.40 | 148.43 | 64.04 |
| 用电 | 66.43 | 31.93 | 12.59 |

教育机构人均非供暖综合能耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表5的规定。

人均非供暖能耗定额指标值[kgce/p﹒a]

| 机构类型 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学前教育 | 32.64 | 17.56 | 8.22 |
| 初等教育 | 7.99 | 3.88 | 2.42 |
| 中等教育 | 26.67 | 14.98 | 7.27 |
| 其他（职校、特殊教育、培训中心等） | 89.78 | 35.02 | 22.74 |

教育机构单位建筑面积电耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表6的规定。

单位建筑面积电耗定额指标值[kWh/ m2﹒a]

| 机构类型 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学前教育 | 13.38 | 8.85 | 3.38 |
| 初等教育 | 8.18 | 5.49 | 3.37 |
| 中等教育 | 12.45 | 8.43 | 5.77 |
| 其他（职校、特殊教育、培训中心等） | 15.74 | 9.51 | 5.70 |

重点用能区域或设备能耗管理要求

教育机构应采用合理的冷/热源方式，空调系统宜采用能效等级较高的产品。

教育机构应采用利用自然采光的措施，并使用高效节能照明产品。

教育机构数据中心机房宜采用高效节能产品和先进节能技术，其EUE值宜达到1.8及以下。

教育机构采用的水泵、通风机、电机等重点用能设备应符合国家节能产品采购要求。

教育机构宜采用高效节能灶具。

统计范围、计量管理和计算方法

统计范围

教育机构能源消耗统计是指对报告期内实际消耗的各种能源实物量的统计。各种能源折算系数以实测低位热值为准，若无条件实测，可参照本文件附录A进行换算。

教育机构能源消耗的统计范围应包括空调、通风、照明、生活热水、电梯、办公设备、交通运输工具等所消耗的所有能耗。太阳能发电、光热装置和风电装置等再生能源供给的能源不计入教育机构能耗统计范围。在实现单独计量时，下列情况可不计入教育机构能耗和建筑面积中。

――高能耗密度数据中心机房、实验室、印刷厂等特殊功能区域用能和建筑面积，浴室、职工住宅、商铺等非办公区域用能和建筑面积；

――应市政部门要求用于建筑外景照明用电；

――备案项目的基建用能及转供用能；

――对外出租区域等非自用部分用能和建筑面积。

计量管理

教育机构应建立电、煤、天然气等能耗数据库及其计算、考核的文件档案，进行受控管理，其能源计量器具的配备并应符合GB/T 29149的规定。

计算方法

单位采暖面积供暖能耗

教育机构单位采暖面积供暖能耗等于一个供暖期内教育机构实际供暖消耗的各类能源实物量与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其采暖面积，以千克标准煤每平方米表示，按照公式（1）进行计算。

Eth=Ehs/Mth	 …………………………………………… (1)

# 式中：

Eth—— 教育机构单位采暖面积供暖能耗，单位为千克标煤每平方米（kgce/m2﹒a）；

Ehs—— 教育机构供暖能耗，通过统计方式得到。单位为千克标煤（kgce）；

Mth—— 教育机构采暖面积，单位为平方米（m2）。

单位建筑面积非供暖能耗

教育机构单位建筑面积非供暖能耗等于一个报告期内教育机构实际消耗的各类能源实物量（供暖能耗、公务用车用油量除外）与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其建筑面积，以千克标煤每平方米表示，按照公式（2）进行计算。

………………………………………………(2)

# 式中 ：

Eith——教育机构非供暖单位建筑面积能耗，单位为千克标煤每平方米（kgce/m2﹒a）；

ei——报告期内消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

pi——第i种能源折标煤系数，见附录A；

n——教育机构能源消耗种类；

M——教育机构能耗统计范围内的建筑面积，单位为平方米（m2）。

人均综合暖能耗

教育机构人均综合能耗等于一个报告期内教育机构实际消耗的各类能源实物量与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其总用能人数，以千克标煤每人表示，按照公式（3）进行计算。

……………………………………………(3)

# 式中 ：

Eith——教育机构人均综合能耗，单位为千克标煤每人（kgce/ p﹒a）；

ei—— 报告期内消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

pi—— 第i种能源折标煤系数，见附录A；

n—— 教育机构能源消耗种类；

P—— 教育机构能耗统计范围内的总用能人数，单位为个（p）。

人均非供暖能耗

教育机构人均非供暖能耗等于一个报告期内教育机构实际消耗的各类能源实物量（供暖能耗除外）与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其总用能人数，以千克标煤每人表示，按照公式（4）进行计算。

……………………………………………(4)

# 式中 ：

Eith——教育机构人均非供暖能耗，单位为千克标煤每人（kgce/ p﹒a）；

ei—— 报告期内消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

pi—— 第i种能源折标煤系数，见附录A；

n—— 教育机构能源消耗种类；

P—— 教育机构能耗统计范围内的总用能人数，单位为个（p）。

单位建筑面积电耗

教育机构单位建筑面积电耗等于一个报告期内教育机构实际消耗的各项电能消耗量（供暖用电除外）之和除以其建筑面积，以千瓦时每平方米表示，按照公式（5）进行计算。

………………………………………………(5)

# 式中 ：

Eith——教育机构单位建筑面积电耗，单位为千瓦时每平米（kWh/ m2）；

ei——报告期内消耗的第i项电能量，单位为kWh；

n—— 教育机构电能消耗种类；

M—— 教育机构能耗统计范围内的建筑面积，单位为平方米（m2）。

用能人数

在一个报告期内，教育机构用能人数为消耗能源的日平均人员数量，按照公式（6）进行计算。

…………………………………………………(6)

式中 ：

P——用能人数，单位为人，p；

i——不同类型用能人员，包括在岗在编制教职工、各类编外工作人员、注册学生、来校培训等各类人员；

Ni——不同类型用能人数，单位为人，p；

Φi——计日系数，即人员一年中编制人员、编外人员、注册学生、来校培训等人员在校天数和全年学校实际天数的比值。

（资料性附录）
常用能源折标煤参考系数

常用能源折标煤参考系数见表A.1。

表A.1 常用能源折标煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折算标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 电力(当量值) | 3600kJ/kWh (860kcal/ kWh) | 0.1229kgce/kWh |
| 天然气 | 38931kJ/m3 (9310kcal/m3) | 1.3300 kgce/m3 |
| 原煤 | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143 kgce/kg |
| 洗精煤 | 26344kJ/kg(6300kcal/kg) | 0.9000 kgce/kg |
| 汽油 | 43070kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42652kJ/kg(10200kcal/kg) | 1.4571kgce/kg |
| 燃料油 | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286 kgce/kg |
| 热力（当量值） | - | 0.03412kgce/MJ |

_________________________________