ICS 27.010

F 10

DB64

宁夏回族自治区地方标准

DB64/T XXXX—202X

宁夏回族自治区医疗机构能耗定额

Energy consumption norm standard for medical organization

（征求意见稿）

202X – XX -XX发布

202X – XX - XX实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅   发布

前  言

本文件的编写规则符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

本文件由宁夏回族自治区机关事务管理局提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件由宁夏回族自治区机关事务管理局负责解释。

宁夏回族自治区医疗机构能耗定额

- 范围

本文件规定了医疗机构能耗定额等级、重点用能区域或设备能耗管理要求、统计范围、计量管理和计算方法。

本文件适用于独立运行的医疗机构，其他相关机构可参照本标准执行。

本文件可用于医疗机构能耗的计算、管控和能源资源利用效率的评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29149　公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单位采暖面积供暖能耗

指医疗机构运行过程中，一个供暖期内，每平方米采暖面积实际供暖消耗的能源实物量折算为标准煤的总和。单位为kgce/m2﹒a。

注：医疗机构热力消耗计入供暖能耗中。

单位建筑面积非供暖能耗

指医疗机构运行过程中，一个报告期内，每平方米建筑面积实际消耗的各种能源实物量（供暖能耗、公务用车用油量除外）折算为标准煤的总和。单位为kgce/m2﹒a。

人均综合能耗

指医疗机构运行过程中，一个报告期内，实际消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总和与用能人数的比值。单位为kgce/p﹒a。

人均非供暖能耗

指医疗机构运行过程中，一个报告期内，实际消耗的各种能源实物量（供暖能耗除外）折算为标准煤的总和与用能人数的比值。单位为kgce/p﹒a。

单位建筑面积电耗

指医疗机构运行过程中，一个报告期内，每平方米建筑面积实际消耗的电量（供暖用电除外）总和。单位为kWh/m2﹒a。

数据中心能源利用效率 EUE

反映数据中心实际运行时某一时间段内信息设备和直接服务基础设施能耗的相对关系，是衡量数据中心能效水平最重要的指标，EUE=数据中心总耗电量/IT设备耗电量。

用能人数

在一个报告期内，医疗机构内消耗能源的日平均人员数量，包括在岗在编制的人员、各类编外工作人员、门诊人数、床位数。

约束值

为实现医疗机构正常运行所允许的能耗指标上限值。

基准值

为医疗机构正常运行且采取一定的节能管理技术措施后能耗水平。

引导值

为医疗机构正常运行的前提下，提升能效的努力目标。

- 能耗定额等级

  - 能耗定额等级指标要求

医疗机构能耗定额指标分为约束值、基准值和引导值3级。能耗定额等级依据单位采暖面积供暖能耗、单位建筑面积非供暖能耗、人均综合能耗、人均非供暖能耗和单位建筑面积电耗的大小确定。

  - 能耗定额指标等级值

医疗机构单位采暖面积供暖能耗指标的约束值、基准值和引导值应符合表1的规定。医疗机构由自采暖或外部集中供暖系统提供冬季供暖时，应根据燃煤、燃气等消耗量或热计量装置的测量值计算得到能源消耗量，折算为标准煤计入医疗机构供暖能耗。

- 单位采暖面积供暖能耗定额指标值[kgce/m2﹒a]

| 集中供暖（按热计量收费） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| 22.99 | 15.07 | 12.32 |
| 注1：对于按照面积收费的集中供暖，对其能耗等级不作评价。 |  |  |

医疗机构单位建筑面积非供暖能耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表2的规定。

- 单位建筑面积非供暖能耗定额指标值[kgce/m2﹒a]

| 一级分类 | 二级分类 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层社区类 | 基层医疗机构 | 3.27 | 2.09 | 0.95 |
|  | 卫生服务中心 | 4.04 | 1.92 | 1.38 |
| 专科医院 | 中医医院 | 10.03 | 3.53 | 2.15 |
| 综合医院 | — | 8.88 | 6.68 | 4.09 |
| 其他医疗机构 | 中心血站 | 7.31 | 3.95 | 3.50 |
|  | 监督（管理）所 | 1.26 | 0.95 | 0.44 |
|  | 计划生育服务中心 | 8.56 | 2.72 | 0.90 |
|  | 疾病预防控制中心 | 2.82 | 1.34 | 0.80 |

医疗机构人均综合能耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表3的规定。

- 人均综合能耗定额指标值 [kgce/p﹒a]

| 一级分类 | 二级分类 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层社区类 | 基层医疗机构 | 1149.24 | 479.46 | 255.82 |
|  | 卫生服务中心 | 931.93 | 281.16 | 105.85 |
| 专科医院 | 中医医院 | 632.71 | 404.47 | 206.02 |
| 综合医院 | — | 891.08 | 646.28 | 273.79 |
| 其他医疗机构 | 中心血站 | 3058.09 | 1958.23 | 1136.08 |
|  | 监督（管理）所 | 2003.39 | 1130.49 | 251.92 |
|  | 计划生育服务中心 | 1230.70 | 549.76 | 187.35 |
|  | 疾病预防控制中心 | 2385.41 | 1493.2 | 345.74 |

医疗机构人均非供暖能耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表4的规定。

- 人均非供暖综合能耗定额指标值[kgce/p﹒a]

| 一级分类 | 二级分类 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层社区类 | 基层医疗机构 | 88.63 | 35.83 | 20.30 |
|  | 卫生服务中心 | 90.86 | 36.02 | 12.45 |
| 专科医院 | 中医医院 | 111.16 | 61.12 | 18.53 |
| 综合医院 | — | 192.27 | 125.21 | 25.83 |
| 其他医疗机构 | 中心血站 | 646.55 | 384.26 | 86.14 |
|  | 监督（管理）所 | 323.42 | 226.45 | 133.61 |
|  | 计划生育服务中心 | 116.64 | 65.41 | 15.40 |
|  | 疾病预防控制中心 | 348.56 | 192.80 | 105.57 |

医疗机构单位建筑面积电耗定额指标的约束值、基准值和引导值应符合表5的规定。

- 单位建筑面积电耗定额指标值[kWh/ m2﹒a]

| 一级分类 | 二级分类 | 约束值 | 基准值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层社区类 | 基层医疗机构 | 22.72 | 13.80 | 6.65 |
|  | 卫生服务中心 | 32.88 | 16.80 | 11.20 |
| 专科医院 | 中医医院 | 57.86 | 27.96 | 17.52 |
| 综合医院 | — | 57.60 | 48.00 | 27.91 |
| 其他医疗机构 | 中心血站 | 59.47 | 32.15 | 28.52 |
|  | 监督（管理）所 | 10.22 | 8.80 | 3.59 |
|  | 计划生育服务中心 | 60.51 | 22.14 | 7.34 |
|  | 疾病预防控制中心 | 22.91 | 10.94 | 6.54 |

- 重点用能区域或设备能耗管理要求

  - 医疗机构应采用合理的冷/热源方式，空调系统宜采用能效等级较高的产品。

  - 医疗机构应采用利用自然采光的措施，并使用高效节能照明产品。

  - 医疗机构数据中心机房宜采用高效节能产品和先进节能技术，其EUE值宜达到1.8及以下。

  - 医疗机构采用的水泵、通风机、电机等重点用能设备应符合国家节能产品采购要求。

  - 医疗机构宜采用高效节能灶具。

- 统计范围、计量管理和计算方法

  - 统计范围

医疗机构能源消耗统计是指对报告期内实际消耗的各种能源实物量的统计。各种能源折算系数以实测低位热值为准，若无条件实测，可参照本文件附录A进行换算。

医疗机构能源消耗的统计范围应包括空调、通风、照明、生活热水、电梯、办公设备、交通运输工具等所消耗的所有能耗。太阳能发电、光热装置和风电装置等再生能源供给的能源不计入医疗机构能耗统计范围。在实现单独计量时，下列情况可不计入医疗机构能耗和建筑面积中。

――高能耗密度数据中心机房、实验室、印刷厂等特殊功能区域用能和建筑面积，浴室、职工住宅、商铺等非办公区域用能和建筑面积；

――应市政部门要求用于建筑外景照明用电；

――备案项目的基建用能及转供用能；

――对外出租区域等非自用部分用能和建筑面积。

  - 计量管理

医疗机构应建立电、煤、天然气等能耗数据库及其计算、考核的文件档案，进行受控管理，其能源计量器具的配备并应符合GB/T 29149的规定。

  - 计算方法

    - 单位采暖面积供暖能耗

医疗机构单位采暖面积供暖能耗等于一个供暖期内医疗机构实际供暖消耗的各类能源实物量与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其采暖面积，以千克标准煤每平方米表示，按照公式（1）进行计算。

Eth=Ehs/Mth	 …………………………………………… (1)

- 式中：

Eth—— 医疗机构单位采暖面积供暖能耗，单位为千克标煤每平方米（kgce/m2﹒a）；

Ehs—— 医疗机构供暖能耗，通过统计方式得到。单位为千克标煤（kgce）；

Mth—— 医疗机构采暖面积，单位为平方米（m2）。

    - 单位建筑面积非供暖能耗

医疗机构单位建筑面积非供暖能耗等于一个报告期内医疗机构实际消耗的各类能源实物量（供暖能耗、公务用车用油量除外）与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其建筑面积，以千克标煤每平方米表示，按照公式（2）进行计算。

………………………………………………(2)

- 式中 ：

Eith——医疗机构非供暖单位建筑面积能耗，单位为千克标煤每平方米（kgce/m2﹒a）；

ei——报告期内消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

pi——第i种能源折标煤系数，见附录A；

n——医疗机构能源消耗种类；

M——医疗机构能耗统计范围内的建筑面积，单位为平方米（m2）。

    - 人均综合暖能耗

医疗机构人均综合能耗等于一个报告期内医疗机构实际消耗的各类能源实物量与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其总用能人数，以千克标煤每人表示，按照公式（3）进行计算。

……………………………………………(3)

- 式中 ：

Eith——医疗机构人均综合能耗，单位为千克标煤每人（kgce/ p﹒a）；

ei—— 报告期内消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

pi—— 第i种能源折标煤系数，见附录A；

n—— 医疗机构能源消耗种类；

P—— 医疗机构能耗统计范围内的总用能人数，单位为个（p）。

    - 人均非供暖能耗

医疗机构人均非供暖能耗等于一个报告期内医疗机构实际消耗的各类能源实物量（供暖能耗除外）与该类能源折算标煤系数的乘积之和除以其总用能人数，以千克标煤每人表示，按照公式（4）进行计算。

……………………………………………(4)

- 式中 ：

Eith——医疗机构人均非供暖能耗，单位为千克标煤每人（kgce/ p﹒a）；

ei—— 报告期内消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

pi—— 第i种能源折标煤系数，见附录A；

n—— 医疗机构能源消耗种类；

P—— 医疗机构能耗统计范围内的总用能人数，单位为个（p）。

    - 单位建筑面积电耗

医疗机构单位建筑面积电耗等于一个报告期内医疗机构实际消耗的各项电能消耗量（供暖用电除外）之和除以其建筑面积，以千瓦时每平方米表示，按照公式（5）进行计算。

………………………………………………(5)

- 式中 ：

Eith——医疗机构单位建筑面积电耗，单位为千瓦时每平米（kWh/ m2）；

ei——报告期内消耗的第i项电能量，单位为kWh；

n—— 医疗机构电能消耗种类；

M—— 医疗机构能耗统计范围内的建筑面积，单位为平方米（m2）。

    - 用能人数

在一个报告期内，医疗机构用能人数为消耗能源的日平均人员数量，按照公式（6）进行计算。

…………………………………………………(6)

式中 ：

P——用能人数，单位为人，p；

i—— 不同类型用能人员，包括在岗在编制的人员、各类编外工作人员；门诊人数、床位数；

Ni——不同类型用能人数，单位为人，p；

Φi——计日系数，即不同类型用能人员一年中在职天数和全年工作天数的比值。

注：门诊人数按日均人数进行折算，日均人数=年总诊疗人次数/年实际天数。

- （资料性附录）
常用能源折标煤参考系数

常用能源折标煤参考系数见表A.1。

- 表A.1 常用能源折标煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折算标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 电力(当量值) | 3600kJ/kWh (860kcal/ kWh) | 0.1229kgce/kWh |
| 天然气 | 38931kJ/m3 (9310kcal/m3) | 1.3300 kgce/m3 |
| 原煤 | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143 kgce/kg |
| 洗精煤 | 26344kJ/kg(6300kcal/kg) | 0.9000 kgce/kg |
| 汽油 | 43070kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42652kJ/kg(10200kcal/kg) | 1.4571kgce/kg |
| 燃料油 | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286 kgce/kg |
| 热力（当量值） | - | 0.03412kgce/MJ |

_________________________________